## データセンター設備要件
出退勤管理システムデータセンター設備要件書
業務 | 機能 | 項 番 | 説明
セキュリティ | 警備員の配置 | 1 | 警備員が常時（365日、24時間）配置されていること
| 入退出管理 | 2 | IDカード認証と生体認証等の二要素以上により、入退出管理が行われていること
|  | 3 | 業者のサーバ室への入退出については、氏名管理が行われていること。
|  | 4 | 入退出マニュアルが明示されていること
|  | 5 | 入退出管理記録データについては、提出が可能なこと
|  | 6 | 非常時の物理的な鍵の管理が十分になされていること
|  | 7 | 不法侵入者を感知した場合、警備会社等に通報されること
|  | 8 | 監視カメラ等により24時間監視を行うこと
|  | 9 | 監視カメラによる監視範囲（サーバ室及び入退室経路）のカバーは100％であること
|  | 10 | 機器持出し防止等の対策が講じられていること
| 認証 | 11 | 総務省「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」に準拠していること。
|  | 12 | FISC安全対策基準の設備基準に準拠していること。
施設運用 | 総合監視 | 13 | 施設の電源、設備、機器全体の動作状況が常時監視可能な設備を有していること
| 設備点検 | 14 | 施設点検時に無停電での実施ができること
建築 | 立地 | 15 | 国内に設置されていること
|  | 16 | 緊急時には保守担当SEが早急に現地対応できること
|  | 17 | 自治体の洪水ハザードマップで浸水地域に該当しない場所にあること
|  | 18 | 海岸から9km以上、海抜約100m以上の、津波被害の影響を受けない立地であること。
|  | 19 | 活断層から7km以上離れていること
| 耐震基準 | 20 | 昭和56年の新建築基準に準拠し、震度７に耐えうる設計であること
|  | 21 | JDCC ティア4 相当の仕様を満たしていること。
|  | 22 | 基礎免震構造を有しており、地震動からシステムを保護していること。
| 水害対策 | 23 | サーバ室及び回線機器等のスペースについては、水害対策を講じていること
設備 | サーバ室 | 24 | 本システム関連機器を設置するにあたり、十分な面積を有すること
| サーバ室内ラック | 25 | 機器及びラック等を設置した上で、空調効率を保持できる室内高を確保していること
|  | 26 | 室内の防塵対策が講じられていること
|  | 27 | ラックについては自動施錠でき、許可されたもの以外は開閉できない仕組みを講じること
| 作業スペース | 28 | システムの保守・運用・管理を行うことが可能なスペースを有すること
|  | 29 | 作業に必要な照明及び非常灯を有すること
|  | 30 | 構内経路は事故や災害を考慮し、十分なスペースが確保されていること
| 電源設備 | 31 | 2カ所の変電所から本線と予備線の2系統受電していること。
|  | 32 | 停電時にシステムを運用するための対策がとられていること
|  | 33 | 自家発電設備を備えていること
|  | 34 | 自家発電装置用の燃料を備蓄し、無停止運用を３日間継続できること
|  | 35 | 災害時対応として自家発電装置用の燃料は複数の元売業者と優先供給特約を締結していること
| 空調設備 | 36 | サーバ運用に適した空調設備を有すること
| 防火・防水設備 | 37 | 火災感知設備を有すること
|  | 38 | 窒素ガス消火設備を有すること
| 避雷設備 | 39 | 避雷設備を有すること
| 静電気対策 | 40 | 静電気対策が講じられていること
その他 | データバックアップ | 41 | 本システムのデータは本データセンターとは異なる、別のデータセンターにバックアップデータを取得できること
| 現地視察 | 42 | 本設備要件全般において、現地視察して確認が可能なこと